| 梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2号楼CT室建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容及项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 一 CT防辐射项目 |  |  |  |  |
| 1 | 防辐射平移门 | 1、规格：1800*2450防辐射平开门； 1个 2、表面不锈钢，内设铅皮，防辐值大于3mmpb，防辐射达到国家检测标准； | 平方米 | 4.41 |
| 2 | 防护门电动系统 | 1，重型电机，带红外线防夹，遥控器等功能，电机带自锁。 | 套 | 1 |
| 3 | 门窗套 | 1、大门门套2100*1500 窗户：1200*800 2、表面不锈钢，内设铅皮，防辐值大于3mmpb，防辐射达到国家检测标准； | 套 | 2 |
| 4 | 防辐射观察窗（铅玻璃） | 1、规格1200*800铅玻，防辐值大于3mmpb达到国家检测标准 | 块 | 1 |
| 5 | 观察窗防护框 |  | 套 | 1 |
| 6 | 铅百叶窗 | 350*350 防护水平3MMPB 含排风扇 | 套 | 1 |
| CT防辐射项目小计 |  | 含 9%增值税专用发票 |  |  |
| 二 装修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地胶 | 地面找平，施工自流平，贴2MM同透地胶 | 平方米 | 45 |
| 2 | 配电布线费 | 急停开关安装 摄像头线路，操作位下插座，电动门插座等(含材料人工费） | 次 | 1 |
| 3 | 设备配电箱 | 设备专用配电箱 含2套急停开关 | 套 | 1 |
| 4 | 机房内部填充找平 | 采用碎石填充地面，浇筑10CM混凝土，自流平找平 | 平方米 | 45 |
| 5 | CT设备基座 | 按照图纸制作设备基座，含开挖，浇筑混凝土，误差水平符合厂家安装要求 | 套 | 1 |
| 6 | 设备控制线缆槽 | 按照图纸制作。开挖150*200MM 内部批平无毛刺，采用2.0MM不锈钢制作盖板 | M | 10 |
| 7 | 设备线缆 | 采用50*4+35*1线缆 套管或者桥架布线连接到配电箱（含需要的铜接头） | M | 10 |
| 8 | 空调系统 |  | 项 | 1 |
| 装修项目小计 |  | 含 9%增值税专用发票 |  |  |