响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

年    月    日

（必须提供）

1.供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日          期：       年      月     日

（必须提供）

2.供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日       期：       年      月     日

（必须提供）

3.应标声明

致梧州市人民医院：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称           ）项目的应标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或者资料；

（4）响应采购文件规定的应标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本采购项目有关的一切正式往来信函请寄：          邮政编码：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日        期：       年      月     日

（必须提供）

4.无串通应标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通应标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理应标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加应标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（加盖公章）：

日               期：      年     月     日

（必须提供）

5.法定代表人（或负责人）身份证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人（或负责人）身份证正、反面复印件

供应商名称（加盖公章）：

日       期：       年       月       日

（有授权代表时必须提供）

6.法定代表人（或负责人）授权委托书

致梧州市人民医院：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名）      以我方的名义参加              项目的应标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者签章）：

法定代表人（签字或者盖章）：

法定代表人（或负责人）身份证正、反面    委托代理人身份证正、反面复印件

| 粘贴法定代表人（或负责人或自然人）身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

日               期：      年     月     日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

（必须提供）

7. 资格证明文件

(1)供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件。

（必须提供）

(2)供应商依法缴纳税收的相关材料：2025年1月至2026年1月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。

（必须提供）

(3)供应商依法缴纳社会保险基金的相关材料：2025年1月至2026年1月内连续3个月的依法缴纳社会保险基金（包含职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险）的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保险基金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保险基金。

（必须提供）

(4)供应商财务状况报告：供应商在递交响应文件截止之日前最近1个季度财务报表，如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本公司出具的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）；如属新成立不足3个月的供应商，提供成立之月起的月度财务报表复印件，或2025年度的审计报告复印件，或其开户银行出具的2025年1月以后的资信证明。如供应商为自然人的，提供银行出具本人的资信证明。

（必须提供）

8.报  价  表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） | 人民币大写： （¥ ） |
| 服务期限 |  |

注：

1. 以上报价包含完成本项目全部内容所需费用的含税价（包含但不限于消防维保服务项目中的相关设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任等各项应有费用）。

2.供应商的报价表必须加盖供应商签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者公章，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖签章或者由法定代表人或者授权委托人签字，否则其响应文件按无效处理。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：

日      期：              年          月          日

（必须提供）

9.服务要求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目采购需求内容（服务内容） | 响应文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保方必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，进行如实测试和维护，对存在问题提出解决方案，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行。 |  |  |
| 2 | 维护内容不包设备故障维修所更换的主要材料费用，如设备出现故障，医院方可以自行购买或由维保方代购。维保方负责设备的安装、调试和所需辅材，不得另行再收人工费用。 |  |  |
| 3 | 维保方在维保期内每日须安排1名持有消防维保上岗证且在消防部门有备案的技术员在医院对消防设施进行巡查及应急服务。有重大活动时，医院可要求维保方加派不少于2名技术人员进行巡查，保证所有消防设施的正常运行，并协助保卫科完成医院内除维保范围外消防设施的检查。有消防或上级部门消防安全检查，技术员必须到场负责解释有关消防安全问题，维保方对检查指出问题立即整改。如有违反，医院有权终止合同并要求维保方退回维保款项。 |  |  |
| 4 | 维保方在维保期内每日须安排1名持有消防维保上岗证且在消防部门有备案的技术员在医院对消防设施进行巡查及应急服务。有重大活动时，医院可要求维保方加派人员进行巡查，保证所有消防设施的正常运行，并协助保卫科完成医院内除维保范围外消防设施的检查。有消防或上级部门消防安全检查，技术员必须到场负责解释有关消防安全问题，维保方对检查指出问题立即整改。如有违反，医院有权终止合同并要求维保方退回维保款项。 |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

日                 期：       年       月       日

说明：

1、供应商必须根据所提供的产品和服务的实际情况对所有项目采购需求条款相关偏离的条目如实填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、评审小组发现供应商有虚假描述的，视为响应无效。

（必须提供）

| - ▲技术要求 | - 具体响应 | - 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- |

- 10.技术要求响应表

| 一、维护保养范围 梧州市人民医院所有消防设施维护、保养、测试，建筑面积约16万平方米。 维护保养范围具体如下（包括维保期内新增的消防设施）： 1.消防控制室 2.消防供配电设施 3.火灾自动报警系统 4.消防供水系统 5.消火栓灭火系统 6.自动喷水灭火系统 7.气体灭火系统 8.防排烟系统 9.消防通讯及应急广播系统 10.防火分隔设施 11.消防电梯 12.灭火器 13.其它设施 二、技术要求 1.维保方必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实测试和维护，对存在问题提出解决方案，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行。 2.本维护内容不包设备故障维修所更换的主要材料费用，如设备出现故障，采购人可以自行购买或由成交供应商代购。成交供应商负责设备的安装、调试和所需辅材。 3.维保方在响应文件提供针对性的维护保养、维修工作实施组织方案。 4.维保方必须设有维修联络点或承诺成交后成立维修联络点，并为本项目设立相应的服务组织机构，其组成人员并保持相对固定，不能随便变更。 4.1组织成员必须是富有经验的专业技术人员，负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作。服务组织机构中必须设立项目安全负责人，并对安全文明服务工作负责，保证一切安全措施符合相关要求。 4.2维保方进行维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测元件,应备有充足的备品备件及易损件。一般配件需在2小时内送达采购人处，其他需厂家定制配件的，20日内完成整改。 4.3维保方须在设备出现故障一小时内派员赶到现场协助采购人排除故障。 4.4维保方所提供的产品和服务除满足本技术要求外，也须符合中国现行相关规范标准。 5.项目进程主要控制计划要求。 5.1维保方必须在响应文件提供本项目详细进程控制计划书。该项目进程控制计划书必须结合本项目的具体要求进行编写，应包括工作进度计划、检验措施、监控措施、服务计划、人员安排计划。 5.2合同执行期间，成交供应商必须每月30日前按消防相关法律规定向采购人提交书面的实际工作总结报告（月报）和相应的资料文件（如图片、摄影资料等）。 6.维保方须完成本服务需求一览表的所有内容。 三、维护保养内容要求 （一）各类设施维护保养要求 1.消防控制室： 1.1每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障功能、火警功能、屏蔽功能、信息与查询功能；每日检查消防联动控制器自动控制功能、手动控制功能；主备电源自动转换功能；每日检查的内容做好记录，形成台账资料。 1.2每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制盘等是否处于正常完好状态。 2.消防供配电设施： 2.1每月检查消防电源工作状态、自备发电设备状况和消防配电房、发电房环境。 2.1每月（每季度）试验主、备电源切换功能、启动发电机组和核对储油设施的储油量。 3.火灾自动报警系统： 3.1每月检查火灾报警探测器外观、区域显示器的运行状况、手动报警按钮外观、火灾报警装置外观。 3.2每月试验火灾报警探测器的报警功能，检查数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。 - 3每月试验手动报警按钮的报警功能，检查数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。 3.4每月试验警报装置的警报功能，检查数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。 3.5每月试验报警控制器的自检功能、消音复位功能、故障功能、火警功能、屏蔽功能、信息与查询功能。 3.6每月试验消防联动控制器的联动控制和显示功能。 4.消防供水系统： 4.1消防水池 4.1.1每月检查消防水池外观。 4.1.2每月查看消防水池储水量（水位）及消防用水不被他用的状况。 4.1.3每月查看补水设施。 4.2.消防水箱 4.2.1每月检查消防水箱外观。 4.2.2每月查看消防水箱储水量（水位）及消防用水不被他用的状况。 4.2.3每月查看补水设施。 4.3消防水泵 4.3.1每月检查消防水泵及控制柜的工作状态。 4.3.2每月试验消防水泵启泵和主备泵切换功能。 4.4消防稳压泵及气压水罐 4.4.1每月检查消防稳压泵及气压水罐外观。 4.4.2每月试验启、停泵时压力工况。 4.5水泵接合器 每月检查水泵接合器的外观、标识、止回阀。 4.6管道阀门 每月检查管网控制阀门启闭状态。 4.7泵房 每月检查消防泵房的工作环境。 5.消火栓灭火系统： 5.1室内消火栓 5.1.1每月检查室内消火栓外观。 5.1.2每月试验屋顶消火栓出水及静压。 5.2室外消火栓 5.2.1每月检查室外消火栓外观。 5.2.3每月试验室外消火栓出水及静压。 5.3消火栓启泵按钮 5.3.1每月检查启泵外观。 5.3.2每月试验远距离启泵功能。 6.自动喷水灭火系统： 6.1喷头 每月检查喷头外观。 6.2报警阀组 6.2.1每月检查报警阀组外观。 6.2.2每月试验放水阀放水及压力开关动作信号。 6.3末端试水装置 6.3.1每月检查末端试水装置压力值。 6.3.2每月试验末端放水及压力开关动作信号。 6.4水流指示器及信号阀 6.4.1每月检查水流指示器及信号阀外观。 6.4.2每月核对反馈信号。 7.气体灭火系统 7.1气体灭火控制器 7.1.1每月检查气体灭火控制器工作状态。 7.1.2每半年模拟自动启动试验切断空调等相关联动。 7.2储瓶间 每月检查储瓶间环境。 7.3气体瓶组及储罐 7.3.1每月检查气体瓶组及储罐外观。 7.3.2每半年核对灭火剂储存量。 7.4选择阀、驱动装置 每月检查选择阀、驱动装置等组件外观。 7.5紧急启/停按钮 每月检查紧急启/停按钮外观。 7.6放气指示灯及警报器 每月检查放气指示灯及警报器外观。 7.4喷嘴 每月检查喷嘴外观。 7.8防护区 每月检查防护区状况。 8.防排烟系统 8.1档烟垂壁 每月检查档烟垂壁外观。 8.2送风阀 8.2.1每月检查档烟垂壁外观。 8.2.2每半年试验联动启动送风阀，核对送风阀信号反馈信号及送风口风速。 8.3送风机 8.3.1每月检查送风机工作状态。 8.3.2每半年试验联动启动风机。 8.4排烟阀 8.4.1每月检查排烟阀外观。 8.4.2每半年试验联动启动排烟阀，核对排烟口风速。 8.5排烟风机 8.5.1每月检查排烟风机工作状态。 8.5.2每半年试验联动启动排烟风机。 8.6送风、排烟机房 每月检查送风、排烟机房环境。 8.7通风系统 每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 9.消防通讯及应急广播系统 9.1扬声器 9.1.1每月检查扬声器外观。 9.1.2每季度测试扬声器音量、音质。 9.2扩音机 9.2.1每月检查扩音机工作状态。 9.2.2每季度试验联动启动和强制切换功能。 9.3消防电话 9.3.1每月检查消防电话外观。 9.3.2每季度试验消防电话通话质量。 10.防火分隔设施 10.1防火门 10.1.1每月检查防火门外观及启闭状况。 10.1.2每月试验防火门启闭功能，查看关闭效果，双扇门的关闭顺序；对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。 10.2防火卷帘 10.2.1每月检查防火卷帘外观及工作状态。 10.2.2每季度试验手动、机械应急和自动控制功能。 10.3紧急按钮 10.3.1每月检查紧急按钮外观。 10.3.2每年试验按钮迫降功能。 11.消防电梯 11.1每月检查轿厢电话外观。 11.2每月检查消防电梯工作状态。 11.2每年试验消防电梯联动控制功能。 12.干粉灭火器 12.1检查灭火器外观是否完好，压力指针是否指向绿区。 12.2检查灭火器是否在有效期内。 12.3一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知消防监控室或保卫科更换。 12.4每月抽检数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。 13.其它设施 13.1每月检查集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备等是否处于正常完好状态。 13.2每季度试验切断非消防电源功能。 14.应急处理 14.1在维保服务过程中，如果发现问题，维保方现场人员无法及时解决，维保方必须无条件安排相关技术支持人员第一时间赶到现场，尽最快的速度处理问题，以保证消防设施的正常运作。 14.2为应对消防控制台烟感报警装置故障，维保方须按照大于烟感装置总数量5%的标准配置备件并存放于采购人处。 15.年检报告 维保方第一次进场，于第二个月提供每套火灾报警系统年检合格报告（证），翌年起每年5月31日前提供每套火灾报警系统年检合格报告（证）。 （二）档案文件 维保方必须为采购人建立健全各类消防管理档案： 2.1每月都有检查以及检查记录，内容要真实的反应设备运行现场情况，对于发现的安全隐患，如果不能及时处理要及时向甲方反映，并及时提出维修方案，做好详细记录。 2.2每次检查结束后，都要做详细的维修或保养记录并双方签字认可，做到工作记录健全，原始记录存档以备日后查询。 2.3消防重点管理档案包括以下内容： 2.3.1建立消防安全制度。 2.3.2消防设备设施的配置及使用情况。 2.3.3灭火和应急疏散方案概况。 2.4维护保养报告要做到全面、详实，把维保前后的单位情况都详细记录下来，以方便维保、维修和查询。 2.5维护保养报告和各项管理制度。 具体内容详见附表1 （三）其他 3.1维保方应于签订合同入场后15日内做到：对维保内容范围的设备及系统进行全面检查、检测、检修，使维保内容的设备、系统有效，达到消防规定要求。 3.2每年对消防水泵、室内消火栓、室外地上栓、地下栓、水泵接合器，检测加油一次。 3.3检查、检测结果必须以书面形式报告采购人，报告须符合消防部门要求，需经采购人签字确认。 3.4其他按消防法规、消防部门规定需要检查、检测的内容。 3.5必须每月10日前(节假日提前)递交上一个月的消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表。 四、服务方在对以上维保项目的检查或试验中，如发现异常情况必须及时如实向采购人反映，并提出解决方案。 五、合同结束前一个月内对梧州市人民医院消防系统进行年度测试，对存在的问题提供一份纸质解决方案并加盖单位公章。 六、劳动保护、安全生产 （1）按《中华人民共和国劳动法》、《民法典》和有关法律、法规及结合医院实际情况，维保方必须按本项目需求投入足额的人员数量，并对员工进行专业的技能培训，以确保医院工作正常运行。 （2）维保方用工合同需符合《中华人民共和国劳动法》的相关规定。维保方要落实安全生产工作，如出现安全等意外事故的责任，均由维保方负责。 （3）维保方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷的，均由维保方负责调解与处理，医院不承担责任。 |  |  |
| --- | --- | --- |

供应商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

日                 期：       年       月       日

说明：

1、供应商必须根据所提供的产品和服务的实际情况对所有项目采购需求条款相关偏离的条目如实填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、评审小组发现供应商有虚假描述的，视为响应无效。

（必须提供）

11.商务要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务要求内容 | 响应文件具体响应 | 商务偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间：自双方签订合同起1年。 服务地点：梧州市人民医院。 |  |  |
| 2 | 服务要求： 1、技术要求维保必须执行国家和地方最新的强制性标准和国家或行业的最新规范，必须满足国家有关规范要求。 2、磋商供应商必须在响应文件中提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后30分钟响应，1小时内到达故障现场，24小时之内排除故障。 |  |  |
| 3 | 报价要求：本项目总报价应包括消防维保服务项目中的相关设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任，请供应商自行考虑报价。 |  |  |
| 4 | 付款方式：支付周期为季度结算，结算款与考核挂钩。即每个季度期满，服务方按考核结果开具正规发票给采购人，采购人30个工作日内向服务商支付上季度结算款。 注：考核内容详见附表4 |  |  |
| 5 | 其他要求： 1、维保方必须严格遵守各项相关法律法规的规定，落实对消防设施、器材和消防安全标志等定期检查、维护、保养制度。 2、维保方设立项目驻点负责人1人，具有中级建(构)筑物消防设施操作员资格证），负责项目消防系统设施的运行监测，故障判定排等日常维护工作，确保项目各类消防系统设施处于正常运行状态。有消防或上级部门消防安全检查，项目驻点负责人必须到场负责解释有关消防安全问题，维保方对检查指出问题立即整改 3、维保方须针对本项目委派一名主要技术负责人，必须持有建（构）筑物消防员三级资格证书，且具备从事建筑消防设施维护保养服务两年以上的工作经验。响应文件提供负责人的资格证书复印件、服务方2025年5月至2025年12月内连续3个月为负责人缴纳社保的证明复印件、双方劳动合同（协议）复印件。 4、维保方在维保期间如维护不到位而产生的消防事故，要承担相应的法律和经济责任，自行承担合同期内的自身安全责任，并遵守采购人的相关管理规定。 5、维保方承诺凡消防维保范围内的所有消防设施均为维保方维保服务对象，服务期间，维保方均应真实反映其运行工作状态。 6、本项目不接受任何形式的转包、分包。 |  |  |
| 6 | 验收标准： 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包含但不限于《消防法》、GB 2501《建筑消防设施的维护管理》等。 |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

日                 期：        年      月      日

说明：

1、供应商必须根据所提供的产品和服务的实际情况对项目的商务条款内容相关偏离的条目如实填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、评审小组发现供应商有虚假描述的，视为响应无效。

（必须提供）

- 消防常用器材维修材料单价控制价表

| 序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 单价控制价（元） | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾显示盘 | 个 |  | 510 |  |  |
|  | 感烟探测器 | 个 |  | 56 |  |  |
|  | 温烟探测器 | 个 |  | 56 |  |  |
|  | 手动报警器 | 个 |  | 70 |  |  |
|  | 声光报警器 | 个 |  | 70 |  |  |
|  | 输入、输出模块 | 块 |  | 83 |  |  |
|  | 火灾报警系统备用电池 | 组 | 12V38ah | 360 |  |  |
|  | 消防电话（分机） | 个 |  | 130 |  |  |
|  | 安全出口、疏散指示灯 | 块 |  | 30 |  |  |
|  | 应急灯 | 个 |  | 36 |  |  |
|  | 防火卷帘门开关 | 块 |  | 60 |  |  |
|  | 防火卷帘门电箱 | 个 |  | 360 |  |  |
|  | 防火门闭门器 | 个 |  | 120 |  |  |
|  | 防火门上的小五金件 | 个/块 |  | 22 | 不含闭门器 |  |
|  | 木质甲级防火门 | ㎡ |  | 380.34 | 含五金 |  |
|  | 钢质甲级防火门 | ㎡ |  | 468.38 | 含五金 |  |
|  | 防火门门体 | 扇 | 1000*2100mm | 840 |  |  |
|  | 消防水管卡匝 | 个 | DN150 | 22 |  |  |
|  | 消防水管卡匝 | 个 | DN100 | 13 |  |  |
|  | 消防水管卡匝 | 个 | DN75 | 8 |  |  |
|  | 消防水管卡匝 | 个 | DN50 | 5 |  |  |
|  | 消防水管密封垫 | 个 | DN100 | 12 |  |  |
|  | 消防水管 | 条 | DN100 | 245 | 6米 |  |
|  | 消防水管 | 条 | DN65 | 188 | 6米 |  |
|  | 消防水管止回阀 | 个 | DN100 | 260 |  |  |
|  | 消火栓箱体 | 个 | 650*800mm | 360 | 含五金 |  |
|  | 室外消火栓 | 个 | DN100 | 544 |  |  |
|  | 消防接合器 | 个 | DN100 | 760 |  |  |
|  | 消火栓阀 | 个 | DN65 | 80 |  |  |
|  | 消火栓阀门接口 | 个 | DN65 | 35 |  |  |
|  | 防火阀门开关 | 个 |  | 360 |  |  |
|  | 洒水喷头 | 个 |  | 11 |  |  |
|  | 防火阀中的微型开关 | 个 |  | 40 |  |  |
|  | 防火阀中的手动拉线 | 个 |  | 45 |  |  |
|  | 压力表 | 个 |  | 10 |  |  |

注：

1. 维保方对“消防常用器材维修材料单价表”内容进行报价，以供采购人参考，服务期内采购人可根据服务商的报价向其购买材料，也可自行购买。表中的材料费用不含在本次预算中。

2.供应商的报价表必须加盖供应商签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者公章，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖签章或者由法定代表人或者授权委托人签字，否则其响应文件按无效处理。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：

日      期：              年          月          日

（必须提供）

- 服务实施方案及承诺（格式自拟）

由供应商根据本项目需求和评分标准的评审因素，结合自身实际情况编写，包括工作方案、实施方案、维保服务方案、应急预案、人员配备方案等。

14.供应商认为必须提供的其它证明文件，如有请提供。

可由供应商根据本项目需求和评分标准的评审因素，结合自身实际情况提供。