中心机房空调改造项目要求

一、项目概述

梧州市人民医院核心机房承载着医院核心信息系统的运行任务，是保障医院正常诊疗活动开展的关键基础设施。随着医院信息化建设的不断深入，IT设备数量持续增加，设备发热量逐年上升。目前，信息机房配置有两台40kW制冷量空调，已连续运行超过10年；设备老化导致制冷效率下降、能耗增加、故障率上升，难以满足机房日益增长的散热需求。本次项目计划新增一台50kW制冷量机房专用精密空调、更换两台超过10年的40kW制冷量空调室外机及空调安装所需的配电改造（含配电线路、配电柜增加空气开关）、冷媒管路铺设（铜管、保温管）、冷凝水管路铺设、设备基础制作、安装调试及系统联调等。

二、项目技术参数要求

	项目名称
	项目需求

	中心机房空调改造项目
	中心机房变频精密空调

基本要求
风道模式：下送风顶部回风（立式）；

模块式下送风（立式）风冷恒温恒湿空气处理机, 在制冷量要求增加时,用户可以仅增加制冷模块以满足需求,而不需要采购整套的新机组和附件；
制冷量≥47.5KW；
风量≥11200m3/h；
制冷介质：采用环保制冷剂 R410A，不得采用 R22 或 R407C 冷媒。

压缩机类型：谷轮变频涡旋式，压缩机使用寿命大于十万小时。
恒温恒湿空气处理机的温度控制精度为±1.00c,湿度控制精度为±5%。交流电源为380V/3Ph/50Hz,噪声≤60dB（A）。
机组及附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制冷空调技术标准。
在铜管高、低差大于20M以及室内、外水平单程大于45M的情况下，空调机组应该保证进行仍能正常制冷。
空气过滤器符合EU4级标准，配置过滤器堵塞、低气流保护开关，过滤器过滤网效率以美国Ashrae 52/76,  Eurovent 4/5 为规范，阻尘值90％（EU4标准）。
机组蒸发器：应采用高技术“A”型大迎风面积蒸发盘管；
机组内电器开关等需采用ABB、施耐德等知名品牌产品。
空调机的室外机应保证可在室外温度45℃下正常运行，空调机的室外机可卧式或立式安装。配防水型电源隔离开关及风机电机，室外风机转速控制器为：内置压力自动调速型。室外机的四个支撑脚应能拆卸。
噪声要求： 按照GB/T 19413-2024标准，室内机组：距机组1米处自由空间声压级( 72dB(A);室外机组：距机组1米处自由空间声压级﹤65dB（A） 。
配置可复位的高、低压压力保护开关。
机壳内部应使用防火及吸音材料以减少噪音和震动。
加湿量≥5kg/h，加热量≥9KW。
机组平均无故障时间 MTBF≥10。
机房专用空调应具备高能效比，机组能效比必须≥3.0，显热比≥0.9，AEER≥5.0。
室内机机组或单模块尺寸不大于1000（宽）*1000（深）*2000（高）mm；

配置精密空调室外机。
自动控制部分要求

控制方式：每套恒温恒湿机组配有新型微电脑控制器。

中文图形LCD显示屏及界面，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

说明通讯接口方式，免费提供通信协议，免费提供RS232或RS485,免费提供与BAS接口。

每机组均配有线式漏水告警系统，漏水检测线长度需足够环绕机组四周一圈，当漏水告警发生时，机组需会自动停机及发出报警。

自动监控系统功能要求：

系统能全面了解空调机组的运行状态，随时监测记录机组的运行状态的各种参数。

具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能。

具有良好的人机操作界面，能提供各项警报和文字图像显示。

机组可延时起动（时间0～999秒可调）及停电自动再起动（保持停电前的各种设定状态）、多台机组应可顺序启动。

每台机都必须具有单独的微处理器以及单独的恒温恒湿系统。

巡换/自动切换功能、自动温度湿度监测及自动调节功能。空调机组必须每台机为独立控制的恒温恒湿系统，可通过简单的通讯线相连，协调动作，互为备份，可任意设置主备运行方式，能自动轮换，当一台机组故障或不能满足负荷要求时，另一台机组自动投入运行。

至少具有以下控制功能：

记忆控制；
温、湿度控制；
自动运行控制。
至少具有以下保护功能：

压缩机高、低压保护

压缩机排气高温保护

压缩机过载保护

压缩机频繁启停保护

室内机防高温、防冻保护

故障自诊断功能保护

加湿器故障报警

具有以下显示功能

运行模式显示（制冷、制热、除湿、加湿）

参数显示（设定温度、湿度）

温、湿度显示

故障显示

制冷系统高、低压数据显示

加湿系统导电率、加湿实际输出量显示

随机配带

机组本身运行所必配的高低压附属设备、启动设备、控制装置及其必需件（必须具有与自动化控制系统接口和通讯的能力）、避震装置、保护装置、连接线路等。

整机（包括内外机）保修不低于3年。

空调机组的群控性能：

①空调应具有组网群控功能，并通过原机协议授权协议，实现机房空调备份巡检可靠运行等功能。

②可以实现机房智能设备与环境的集中监控，可接入动环监控系统

二、更换中心机房精密空调室外机

1、更换原机房空调两台室外机（配套原有机房空调机组），含：原室外机拆除、搬运至指定地点，更换后室外机后的空调机组机组加装机械互锁装置，配套的管路、电源线路等的更换和升级。

2、新更换的机房空调室外机组需与原机房空调室内机兼容，与内机控制、传感系统兼容，确保制冷系统正常运行，具体参数如下：

制冷功率：与原有室内机制冷量匹配，确保制冷效率；

防护等级：IP54及以上，适应室外环境，防雨、防尘、防腐蚀；

尺寸：由于为原址拆旧换新，需与原有室外机安装空间匹配，尺寸不大于：2100 *1180*750。
安装支架选用耐腐蚀、承重能力强的钢材，支架安装牢固，确保能够承受室外机重量，支架与墙面连接采用膨胀螺栓固定，做防锈处理；

三、更换后室外机后的空调机组机组加装互锁控制系统

增加的新变频空调机组做主用，原有2台定频空调作为从机，轮流启用，同时可手动解锁。
四、施工及电路改造

本次项目属于包工包料作业，供货商需负责工作量清单所有设备、材料、辅材的供货，安装及调试。对于旧件的拆除、保护、搬运或另行安装到招标人指定的其他地方应综合考虑到报价内，不单独报价。对于拆卸旧件过程中对旧件造成损害的，需无偿修复或更换。施工过程若造成楼面防水层破坏，应无偿修复。系统连通及整体调试，在系统联调及验收测试过程需要的仪器仪表及其他工具器材由供货商负责提供，产生的费用由供货人支付。 






