项目需求

▲一、货物清单

| 序号 | 货物及主要配件名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单价上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水带 | ▲ 1、8-65-25 型，两头配装KD65型内扣口。 ▲2、工作压力：0.8 MPa。 ▲3、公称内径：65mm。 ▲4、标准长度：25m。 ▲5、材质：涤纶长丝编织层加橡胶或聚氨酯衬里。 ▲6、爆破压力：≥2.4 MPa。 ▲7、符合国家标准GB 6246-2011，通过3C认证。 | 170条 | 255 |
|  | 干粉灭火器（3Kg） | ▲1、手提式，型号：MFZ/ABC3或 MF/ABCE3 ▲2、充装量：3kg ± 0.09kg，磷酸二氢氨含量不低于75%。 ▲3、工作压力：1.2MPa (20℃时) ▲4、水压试验压力：2.1MPa ▲5、瓶体材质：碳钢 。 ▲6、灭火级别：≥2A，34B，C，E ▲7、适用火种：A类（固体）、B类（液体）、C类（气体）、E类（带电）火灾 。 ▲8、喷射性能：有效喷射时间≥13秒 。 ▲9、有效喷射距离≥3米。 ▲10、喷射滞后时间：<5秒，喷射剩余率：≤15% 。 ▲11、使用温度：-20℃ 至 +55℃。 ▲12、符合国家标准 GB 4351-2023《手提式灭火器》，通过3C认证。 | 120只 | 69 |
| 功能与用途 |  | 消防灭火 |  |  |
| 工作条件 |  | 全天候 |  |  |

- ▲二、商务要求

- 项目地点：梧州市长洲区三龙大道139号 梧州市人民医院3号楼。

- 交货时限：在合同签订后20天内完成供货、安装和调试并交付使用。如超出上述期限，由成交供应商负责由此给医院造成的所有损失。

- 支付方式：供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一个月内支付合同总金额。（注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担）。

- 质保期：经采购人验收合格后开始计算，半年内出现质量问题，直接更换，提供2年或以上保修服务。

- 验收标准：符合国家相关标准。

6、其他要求：提供消防器材的安装和保修服务，操作人员需持有人力资源和社会保障部印制的《消防设施操作员》职业资格证书中级证或以上证件，旧版"建(构)筑物消防员"证书与新版"消防设施操作员"证书具有同等法律效力。

- 标注“▲”的条款必须完全响应无偏离